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Опросный лист на автоматику
котлоагрегата/общекотельного оборудования
	Наименование предприятия
	

	Адрес
	

	ФИО ответственного лица
	

	Номер телефона 
	

	Адрес электронной почты
	

	Местоположение объекта
	


	Характеристики котлоагрегата

	Наименование
	Обозначение или кол-во
	Примечание

	Категория котельной
	
	

	Количество котлов в заказе
	
	

	Марка котла
	
	

	Режим работы (водогрейный/паровой)
	
	

	Производительность, т/ч (Гкал)
	
	

	Наличие экономайзера
	
	

	Наличие воздухоподогревателя
	
	

	Наличие пароперегревателя
	
	

	Вид топлива основной
	
	

	Вид топлива резервный
	
	

	Топочное устройство
	
	

	Марка горелки
	
	

	Количество горелок на котел
	
	

	Марка газового блока
	
	

	Марка мазутного блока
	
	

	Дополнительно
	
	

	Электросиловое оборудование, управляемое со щита автоматики

	Наименование
	Марка, тип, да/нет
	Кол-во
	Примечание

	Дымосос
	
	
	

	Вентилятор дутьевой
	
	
	

	Вентилятор возврата уноса
	
	
	

	Пневмомеханические забрасыватели
	
	
	

	Питатель топлива
	
	
	

	ПЧ дымососа (да/нет, желаемая марка)
	
	
	

	ПЧ вентилятора (да/нет, желаемая марка)
	
	
	

	ПЧ питателя (да/нет, желаемая марка)
	
	
	

	Вентилятор групповой (да/нет)
	
	
	

	Дымосос групповой (да/нет)
	
	
	

	Дополнительно
	
	
	

	
	
	
	

	Автоматизация общекотельного оборудования

	Наименование
	Марка, тип, да/нет
	Кол-во
	Примечание

	Насос питательный
	
	
	Указать, требуется ли

	Насос сетевой
	
	
	автоматизация

	Насос ГВС
	
	
	

	Насос подпиточный
	
	
	

	Насос исходной воды
	
	
	

	Деаэратор
	
	
	

	Подогреватель сетевой
	
	
	

	Подогреватель ГВС
	
	
	

	Прочее
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Параметры энергоносителей (Заполняется для парового котла)

	Наименование
	Макс. значение
	Размерность
	Примечание

	Давление пара на выходе котла
	 
	Кгс/см2
	

	Температура пара
	
	ºС
	

	Давление газа на выходе ГРУ
	 
	кПа
	

	Давление газа перед горелкой
	 
	кПа
	

	Давление жидкого топлива в магистрали
	
	Кгс/см2
	

	Давление жидкого топлива перед горелкой
	
	Кгс/см2
	

	Давление воздуха перед горелкой
	
	кПа
	

	Разрежение в топке котла
	 
	Па
	

	Избыточное давление в топке котла
	
	кПа
	

	Температура дымовых газов в дымоходе
	 
	ºС
	

	Ду газопровода на котел
	 
	Мм
	

	Ду питательного трубопровода
	 
	Мм
	

	Параметры энергоносителей (Заполняется для водогрейного котла)

	Наименование
	Макс. значение
	Размерность
	Примечание

	Температура воды на выходе котла
	 
	ºС
	

	Давление воды на выходе котла
	 
	кгс/см2
	

	Расход воды через котел
	
	м3/час
	

	Dу подающего трубопровода после котла
	
	мм
	

	Dу обратного трубопровода до котла
	
	мм
	

	Давление газа на выходе ГРУ
	 
	кПа
	

	Давление газа перед горелкой
	 
	кПа
	

	Давление жидкого топлива в магистрали
	
	кгс/см2
	

	Давление жидкого топлива перед горелкой
	
	кгс/см2
	

	Давление воздуха перед горелкой
	
	кПа
	

	Разрежение в топке котла
	 
	Па
	

	Избыточное давление в топке котла
	
	кПа
	

	Температура дымовых газов в дымоходе
	 
	ºС
	

	Аппаратная база щита автоматики

	Наименование (указать желаемое)
	Примечание

	
	

	
	

	
	


Параметры розжига (для газа/ж.топлива)
	Наименование
	Вид
	Тип (указать требуемый)
	Примечание

	Розжиг 
	газ
	автоматический
	
	

	
	жидкое топливо
	а) автоматический
б) полуавтоматический
в) ручной
	
	

	Датчик пламени
	Горелки
	а) фото

б) ионизационный
	
	

	
	Запальника
	а) фото

б) ионизационный

в) совмещен с датчиком горелки
	
	



Автоматическое регулирование (Для паровых котлов)

	Наименование
	Параметр/тип
	Примечание

	Контур регулирования №1 (мощность, вид топлива: газ)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка

	Контур регулирования №2 (мощность, вид топлива: ж/т)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) ручное
д) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	Клапаны, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка 

	Контур регулирования №3 (воздух)

	Вид топлива:
	Топливо газ
	жидкое 
топливо
	

	Тип регулирования
	а) плавное

б) позиционное

в) дистанционное

г) отсутствует
	а) плавное

б) позиционное

в) дистанционное

г) отсутствует/ручное
	Нужное подчеркнуть 
(при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух)

	Исполнительный механизм
	
	МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка

	Контур регулирования №4 (разрежение)

	Тип регулирования
	а) плавное

б) дистанционное

в) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка  

	Контур регулирования №5 (уровень воды в барабане)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	МЭО или насос, указать тип, наличие или поставка   


Автоматическое регулирование (Для водогрейных котлов)
	Наименование
	Параметр/тип
	Примечание

	Контур регулирования №1 (мощность-газ)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	Клапаны, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка    

	Контур регулирования №2 (мощность-жидкое топливо)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) ручное
д) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка 

	Контур регулирования №3 (воздух)

	
	Топливо газ
	жидкое топливо
	

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) отсутствует
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное

г) отсутствует
	Нужное подчеркнуть 
(при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух)

	Исполнительный механизм
	
	МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка   

	Контур регулирования №4 (разрежение)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка 

	Контур регулирования №5 (подмес или рециркуляция)

	Тип регулирования
	а) плавное
б) позиционное
в) дистанционное
г) отсутствует
	Нужное подчеркнуть

	Исполнительный механизм
	
	МЭО или насос, указать тип, наличие или поставка


	Наименование
	Да/нет
	Примечание

	Дополнительные каналы измерения температуры (для паровых котлов)

	T( жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам
	
	Используется для индикации, сигнализации

	T( воздуха на горение
	
	Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух

	Канал t( наружного воздуха
	
	Используется для температурного графика

	 Дополнительные каналы измерения температуры (для водогрейных котлов)

	Канал t( наружного воздуха
	
	Используется для температурного графика

	Канал t( жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам
	
	Используется для индикации, сигнализации

	T( воздуха на горение
	
	Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух

	Исполнение щита

	Настенное исполнение щита, обслуживание с фронта щита
	
	Может заменяться на напольное исполнение в процессе разработки при нехватке монтажного пространства

	Напольное исполнение щита, обслуживание с фронта щита
	
	

	Напольное исполнение щита, обслуживание с тыльной стороны щита
	
	

	Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от перегрузок и 

кратковременного пропадания электропитания шкафа КИПиА и исполнительных устройств (клапана, МЭО, магнитные пускатели и т.п.)
	
	


Дополнительный технологический учёт

	Наименование
	Ду трубопровода (мм),
Ру(кгс/см2), t ((С),
Qном (т/ч или м3/ч)
	Метод

измерения

(по перепаду, вихревой и т.д., нужное указать)
	Примечание

	Расход пара от котла
	
	
	Поставляется комплектно с автоматикой парового котла (заполняется обязательно)

	Расход воды на котел
	
	
	В стандартную комплектацию не входит

	Расход газа на котел
	
	
	Поставляется отдельным узлом от основного щита автоматики,

	Расход воды через котел
	
	
	Для водогрейного котла, в стандартную комплектацию не входит

	Расход жидкого топлива
	
	
	В стандартную комплектацию не входит


	Наименование
	Да/нет
	Примечание

	Размещение щитов управления

	По месту, в котельном зале
	
	

	В операторском помещении
	
	

	Степень автоматизации

	С обслуживающим персоналом
	
	

	Без постоянного присутствия обслуживающего персонала (автономный источник теплоснабжения)
	
	

	Первичные преобразователи

	Отечественные
	
	

	Импортного производства
	
	

	На усмотрение разработчика
	
	

	Верхний уровень

	Верхний уровень на базе SCADA-системы с визуализацией технологического процесса (управление со щита автоматики)
	
	Включает поставку ПО и разработку визуализации (ПК с ПО поставляются по заявке)

	Верхний уровень (АРМ оператора) на базе SCADA-системы с визуализацией технологического процесса  и управлением им с АРМа (управление с АРМ)
	
	Включает поставку ПО и разработку визуализации (ПК с ПО поставляются по заявке)

	Необходимость стыковки щита автоматики с имеющимся верхним уровнем предприятия

	Связь требуется
	
	тип связи, протокол передачи

	Связь не требуется
	
	


Дополнительные требования к системе автоматизации: 























































































































Примечание:

Стоимость автоматики, итоговая комплектация и сроки обработки будет зависеть от точности и правильности заполнения Вами опросного листа!
Предпочтительное заполнение опросного листа - в электронном виде.
«

» 
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